## List1
OPĆINA STARA GRADIŠKA, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška, OIB: 33364136650
TROŠKOVNIK
ZAMJENA POSTOJEĆIH SVJETILJKI JAVNE RASVJETE LED SVJETILJKAMA U NASELJU STARA GRADIŠKA I GREĐANI
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
Rbr. | Opis stavke | jedinica mjere | količina | cijena | ukupno
1. | Otkopavanje temelja, izravnanje temelja i stupa te nasipanje i nabijanje materijala (3 komada), paušal | paušal | 1 | 0 | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
2.ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
Rbr. | Opis stavke | jedinica mjere | količina | cijena | ukupno
1. | Demontaža postojećih svjetiljki CX 100-150 W SITECO i GAMALUX 150 W TEP uz pomoć hidrauličke dizalice zajedno sa demontažom postojećih stupnih spojnih kabela i krakova sa postojećih stupova visine 6 m uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti, te zbrinjavanje istih sukladno zakonskim propisima | kom | 20 | 0 | 0
2. | Demontaža postojećih svjetiljki CX 100-150 W SITECO i GAMALUX 150 W TEP uz pomoć hidrauličke dizalice zajedno sa demontažom postojećih stupnih spojnih kabela i krakova sa postojećih stupova visine 8 m uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti, te zbrinjavanje istih sukladno zakonskim propisima | kom | 15 | 0 | 0
3. | Demontaža kraka LVC 250 mm | kom | 13 | 0 | 0
4. | Demontaža postojećih svjetiljki LATERNA 125 W HQI uz pomoć hidrauličke dizalice zajedno sa demontažom postojećih stupnih spojnih kabela i krakova sa postojećih stupova 4 m uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti, te zbrinjavanje istih sukladno zakonskim propisima | kom | 9 | 0 | 0
6. | Brušenje stare boje, čišćenje korozije, bojanje stupa u srebrnu boju | kom | 8 | 0 | 0
7. | Ispitivanje ispravnosti kabelske instalacije te zamjena razdjelnika | kom | 4 | 0 | 0
8. | Nabava, prijevoz i montaža cestovne asimetrične LED svjetiljke s priborom za montažu, metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačno lijevanog aluminija. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,95, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, LED modul, max 51W na početku životnog vijeka i max 58W na kraju životnog vijeka, min 5176 lm, max 3000K, CRI > 80, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Automatska redukcija svjetlosnog toka u periodu od 23.30 - 05.00, na 65% nominalnog svjetlosnog toka. Optila ST 1.0a. Otpornost na udarni napon 10 kV 1,2/50µs. Klasa bliještanja G3. Elektronsko smanjivanje snage, mogućnost reduciranja snage i svjetlosnog toka s obzirom na doba noći. Mogućnost podešavanja svjetlosnog toka od 5% do 100%. Svjetlosni tok CLO konstantan tijekom životnog vijeka svjetiljke. Životni vijek 100000 h pri L90/B10. Zaštita od pregrijavanja, certifikati CE, ENEC, VDE. Mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke 0°,5°,10°,15°. Mogućnost montaže na stup sa završetkom 42, 60, 76mm ili krak sa završetkom 42, 60mm. Težina max 4.0 kg. Bočna površina max. 0,08m². Montaža na stup (za nastavak veličine dxl = 60 x 100 mm). + nasadnik za luk φ 60mm . |  | 23
Ponuđena svjetiljka treba zadovoljiti tražene tehničke uvjete
| Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku: - Tip svjetiljke: _________________________ - Proizvođač svjetiljke: _________________________ - Zemlja proizvodnje: _________________________ |  |  | 0 | 0
9. | Dobava i montaža nosača za dvije svjetiljke 90 ° | kom | 3 | 0 | 0
10. | Dobava i montaža nosača 5X A 590 0-0XM2 | kom | 23 | 0 | 0
11. | Nabava, prijevoz i montaža LED dekorativne svjetiljke. Primarni optički pokrov PMMA, proziran, izravna simetrična distribucija svjetlosti,težine max. 9.6kg. Nastavak za montažu na stup φ60/76mm Stupanj zaštite od prodora vlage i prašine min. IP54 za cijelu svjetiljku. Optički skop sa LED izvorima visoke iskoristivosti, boja svjetla max. 3000K, faktor uzvrat boje CRI > 80, održavanje svjetlosnog toka min L80B10 za > 80.000 sati rada u skladu sa IEC62722-2-1:2014. Integrirana prenaponska zaštita od min.6 kV/3kA Ugrađena simetrična cestovna optika široke distribucije sa LED modulom . Max. snaga sustava 27W u toku životnog vijeka.
Ponuđena svjetiljka treba zadovoljiti tražene tehničke uvjete
| Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku: - Tip svjetiljke: _________________________ - Proizvođač svjetiljke: _________________________ - Zemlja proizvodnje: _________________________ | kom | 9 | 0 | 0
12. | Dobava i montaža LED cestovne svjetiljke s priborom za montažu Tijelo izrađeno od aluminija za snage LED modula od 15 do 72 W, dimenzija DxŠxV: 375-395mmx335-355mmx60-80mm. Poklopac optičkog sklopa izrađen od polikarbonat ili stakla, visoke UV i termičke stabilnosti, i otpornosti na udarce, min. IK09, prema IEC-EN 62262. Poklopac ujedno predstavlja zglobna vrata za jednostavan pristup unutarnjim komponentama pri instalaciji i održavanju. Otvaranje poklopca svjetiljke bez uporabe alata. Stupanj zaštite od prodora vlage i prašine min. IP66 za cijelu svjetiljku prema IEC-EN60598 normama. Optički skop sa LED izvorima visoke iskoristivosti, boja svjetla max. 3000K, Radna temperatura (temperatura okoliša): min. od -40 ˚C do +35 ˚C. Integrirana prenaponska zaštita od min.6 kV/3kA. Težina svjetiljke max. 5 kg. Ugrađen programibilan LED napojni module (driver) sa integriranim autonomnim dinamičkim dimanjem, prilagodljivim vremenom paljenja, prilagodljivim intenzitetom rasvjete i sa multi kontrolnim sučeljem za: DALI, LineSwitch, AmpDim. Prije isporuke svjetiljke, potrebno je s naručiteljem definirati postavke štednog rada drivera Ugrađena asimetrična cestovna optika . Max. snaga sustava 35W u toku životnog vijeka. Jamstvo proizvođača na svjetiljku min. 2 godine
Ponuđena svjetiljka treba zadovoljiti tražene tehničke uvjete:
| Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku: - Tip svjetiljke: _________________________ - Proizvođač svjetiljke: _________________________ - Zemlja proizvodnje: _________________________ | kom | 19 | 0 | 0
13. | Dobava i montaža LVC krak 400-42 mm toplo-cinčani 3° | kom | 17 | 0 | 0
14. | Dobava i montaža LVC krak 700-42 mm toplo-cinčani 3° | kom | 2 | 0 | 0
15. | Dobava i montaža Kabela E-YY (PP00) 3x1,5mm² | m | 40 | 0 | 0
16. | Dobava i montaža stezaljka Al-Cu 6-35 mm² | kom | 38 | 0 | 0
17. | Ostali nepredviđeni radovi i materijal | paušal | 1 | 0 | 0
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BEZ PDV: |  |  |  |  | 0
PDV (25 %) |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO SA PDV: |  |  |  |  | 0